## パワコン オンサイト依頼書 Ver5.1
[8 empty] | 送付先MAIL： pcs_request-emsc@omron.com |  |  |  | 従来送付頂いていた宛先shuri_1@oss-g.omron.co.jpは2020年12月末を持って終了(受付不能)となりました。
パワコン 調査・修理依頼書
依頼NO.：
依頼年月日 |  | 2024-04-02
系統連系年月日 |  | 2021-10-09
会社名 |  | 株式会社原田
ご担当様名 |  | 三神
（オンサイト保守用 OSS Ver5.1）
(除く 蓄電システム）
注意事項 |  | 1) 契約内容をご確認の上、ご依頼ください。 2) 調査結果により保証範囲外と判断した場合、保守部材費・調査費・修理費・現地対応費等をご請求させて頂きますのでご了承ください。 3) 現場対応条件は以下となりますので、あらかじめご了承ください。 ・安全確保のため、２名以上で対応します。 ・立会者の同席をお願いします。 ・あらかじめお聞きした情報をもとに訪問いたします。 4) 交換する機器や交換時に操作する機器の設置環境や作業環境が以下の場合、或いはその他の場合で作業者が安全に作業できないと判断した場合は弊社の作業をお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 ・交換機器や交換時操作機器の上面高さが地上3.5m以上に設置されている場合、あるいは交換機器が三相パワコンで上面高さが地上2.5m以上に設置されている場合 ・交換機器や交換時操作機器が屋根裏に設置されている場合 ・交換する機器の搬入/搬出経路にスペースがない場合、作業場所が水平でなかったり不安定で脚立等を立てられない場合、機器下方にエアコン室外機や樹木がある場合 ・交換する機器の製品仕様書の「常規使用状態」や取扱説明書および施工マニュアル、保守マニュアル上で規定している設置環境でない場合
【お願い】 黄色のセル欄は全て記載ください。 緑色のセル欄は該当に☑ください（高さ、その他には記入）。 記載無き場合、お受付するための確認作業に時間を要し、対応が遅れるなどご迷惑をお掛けする恐れとなります。
ご依頼者様 記入欄 | 販社または 施工店様 | 会社名 |  | 担当者 |  | ＴＥＬ |  | 携帯番号 |  | E-mail/FAX
|  | 株式会社原田 |  | 三神 |  | 082-832-2711 |  |  |  | gyoumu@harada-inc.com
| 施主様 （設置場所） | 氏名（もしくは会社名） フリガナもご記入ください |  | 連絡先電話番号（自宅/携帯) |  | パワコン設置場所（郵便番号／ご住所）
|  | 丸電管財合同会社 |  | 0829-32-4182 |  | 鳥取県西伯郡伯耆町久古997 | [5 empty] | ←野立設置等で住所のみでの設置場所の特定が困難な場合は、別途Google Mapなどに設置場所の印を付けた情報も頂戴できますと幸いです
| ｱﾎﾟｲﾝﾄ先/ ご要望 | アポイント先（下記いずれかをレ点でチェックして下さい） |  |  |  | ご要望（希望時間帯や上記以外の連絡先等がある場合）
希望時間帯等
| 現地立会者 |  |  |  |  | 駐車場の有無や駐車可能台数
| 機器情報 | パワコン型式 |  | パワコン製造Ｎｏ |  | 表示器型式 |  | 表示器製造Ｎｏ
|  | KPV-A55-J4 |  | 21466117VB
|  | パワーコンディショナー設置場所 |  |  |  |  | 接続箱（ターミナルボックス）/昇圧ユニット 設置場所（天井裏等記載） |  |  |  |  | ←脚立の準備等が必要となるため
| ご依頼内容 | 発生日時 |  |  | 2024-04-01 12:00
症状、エラーコード
発生頻度 「常に、週に１度、月に１度等」
その他：特記事項 4/1 12:00頃からPCS1台が停止しているとエコめがねよりメールが届く。 4/2 現地確認。PCS1台の液晶が点灯していなかった。 PCSの反応が一切なく、運転ボタン長押ししても起動しなかった。
| 処置内容 （販社様や施工店様でのご対応内容） | システム再起動の有無 |  |  | 有
その他：特記事項
| 一次切分結果 | ■販売店様、施工店様で点検時の記録をご記入ください
|  | 設置環境 | [7 empty] | 確認（レ点）
|  | ・装置上面（通気口）に水、油が付着していませんか？ | [7 empty] | □ 有 | □ 無
|  | ・装置上の壁面等に水、油等の流れた痕跡または流れる環境にありませんか？ | [7 empty] | □ 有 | □ 無
|  | ・装置や、周囲の金属部分、配線（銅線含む）に錆びや硫化（黒色化）が出ていませんか？ | [7 empty] | □ 有 | □ 無
|  | ・装置の周囲に粉塵、砂塵、小動物の糞等の蓄積はありませんか？ | [7 empty] | □ 有 | □ 無
|  | ・その他装置が異常に汚れている様な事はありませんか？ | [7 empty] | □ 有 | □ 無
|  | ・装置の通気口が塞がれていませんか？ | [7 empty] | □ 有 | □ 無
|  | ・装置の通気環境に問題はないですか？（装置周りに近接して物が置かれていませんか） | [7 empty] | □ 有 | □ 無
|  | ・装置配線部のカバーを開ける時に中から粉塵、砂塵、小動物の糞等が出てきませんか？ | [7 empty] | □ 有 | □ 無
|  | 直流電圧（運転SW/ＯＮ時） |  | （運転SW/ＯＦＦ時） |  | Ｅ（アース）端子接続 |  | 交流電圧（運転SW/ＯＮ時） |  | 交流電圧（運転SW/ＯＦＦ時）
|  | ①Ｐ－Ｎ間 | Ｖ | ①Ｐ－Ｎ間 | Ｖ | □有 | □無 | Ｕ－Ｏ間 | Ｖ | Ｕ－Ｏ間 | Ｖ
|  | ②Ｐ－Ｎ間 | Ｖ | ②Ｐ－Ｎ間 | Ｖ |  |  | Ｗ－Ｏ間 | Ｖ | Ｗ－Ｏ間 | Ｖ
|  | ③Ｐ－Ｎ間 | Ｖ | ③Ｐ－Ｎ間 | Ｖ |  |  | Ｕ－Ｗ間 | Ｖ | Ｕ－Ｗ間 | Ｖ
|  | ④Ｐ－Ｎ間 | Ｖ | ④Ｐ－Ｎ間 | Ｖ |  |  | 総積算発電量 |  | 太陽電池総容量
[9 empty] | ｋＷｈ |  | ｋＷｈ
個人情報の取り扱いについて 本依頼書でいただいた個人情報の取り扱いについては、弊社ホームページ 「個人情報の取り扱い（https://socialsolution.omron.com/jp/ja/general/privacy.html）」に同意したものといたします。
Note on D7: 販売店様、施工店様、エンドユーザー様の記入はご遠慮ください。
その他
販社・施工店様
施主様
（ ）台
その他
販社・施工店様
施主様
有り
無し
（ ）
（ ）
屋内
屋外
野立て
屋内
屋外
設置高さ： 場所：
設置高さ： 場所：
〒689-4105