## チェックシート
販売店名 | [15 empty] | 記入日
施主様名
設置住所
１ 蓄電システムの設置環境、製造番号の確認
設置場所
設置した蓄電システムの前面・背面・左側面・右側面・上面の空間寸法を記入してください。
1. 離隔確認
① |  |  |  | ｍｍ | ② |  |  | ｍｍ | ③ |  | ｍｍ | ④ |  |  | ｍｍ |  | ⑤ |  |  | ｍｍ
2. 配線の点検確認
| 外部配線 | [12 empty] | 内部配線
外部配線 |  |  |  | 項目 | 確認内容 | [15 empty] | チェック ✓
|  |  |  | ① | PVケーブル接続完了
|  |  |  | ② | 接地線接続完了 | [22 empty] | ✔
|  |  |  | ③ | 系統ケーブル接続完了
|  |  |  | ④ | 負荷ケーブル接続完了
|  |  |  | ⑤ | リモコンケーブル接続完了
|  |  |  | ⑥ | CTケーブル接続完了
内部配線 |  |  |  | ① | インバーター接地線接続完了
|  |  |  | ② | 蓄電池接地線接続完了
|  |  |  | ③ | 電力線1接続完了
|  |  |  | ④ | BMS線接続完了
|  |  |  | ⑤ | WiFi/LAN線接続完了
|  |  |  | ⑥ | 電源線接続完了
|  |  |  | ⑦ | 電力線2接続完了
|  |  |  | ⑧ | WiFiアンテナ接続完了（Pocket Wifi設置時）
3. 太陽光発電モジュールの設置状況確認および開放電圧測定
判定基準
回路 | [8 empty] | PV 1 | [7 empty] | PV 2
メーカー
型式
モジュール開放電圧（V） カタログ値（①）
モジュール短絡電流（A） カタログ値（②）
直列数（③）
接続箱の有無
①＊③ （V）
モジュール開放電圧（Ｖ） 実測値
チェック ✓
4. 併設機器の設置状況確認
確認項目 | [9 empty] | 確認内容 | [13 empty] | チェック ✓
1 |  | 設置済み太陽光発電モジュールの有無 | [7 empty] | 有 or 無
2 |  | 設置済みパワコンの型式 （1 で「有」の場合のみ記入） | [7 empty] | メーカー | [5 empty] | 型式
[10 empty] | 定格出力 |  | kW
[10 empty] | メーカー | [5 empty] | 型式
[10 empty] | 定格出力 |  | kW
3 |  | エコキュートの有無 | [7 empty] | 有（ メーカー： |  |  |  |  | 型式： | [6 empty] | ）
4 |  | エネファーム、エコウィルの有無 | [7 empty] | 有 or 無
5 |  | 上記以外の併設機器 (上記以外の併設機器がありましたら、種類/型式を記入してください)
5 蓄電システム、太陽光発電モジュールの絶縁抵抗測定
蓄電システム |  |  | 測定方法： |  |  | 施工説明書 「8 試運転 8.1 試運転前確認 ▶ 絶縁抵抗測定」 参照
|  |  | 判定基準： |  |  | １MΩ以上
|  |  | PE- |  |  |  | PE- |  |  | PE- |  |  |  | PE- |  |  |  | PE- | [5 empty] | PE- |  |  | チェック
|  |  | 重要負荷出力L1 |  |  |  | 重要負荷出力 N |  |  | 重要負荷出力L2 |  |  |  | 系統U |  |  |  | 系統U(O) | [5 empty] | 系統W
|  |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ | [5 empty] | ＭΩ
太陽光パネル |  |  | 測定方法： |  |  | 施工説明書 「8 試運転 8.1 試運転前確認 ▶ 絶縁抵抗測定」 参照
|  |  | 判定基準： |  |  | 0.4 MΩ以上
|  |  | PE- |  |  |  | PE- |  |  | PE- |  |  |  | PE- |  |  |  |  | チェック
|  |  | PV 1 + |  |  |  | PV 1- |  |  | PV 2+ |  |  |  | PV 2-
|  |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ |  |  | ＭΩ |  |  |  | ＭΩ
6. 蓄電システム試運転開始前点検
項目 | [8 empty] | 確認内容 | [16 empty] | チェック ✓
1 外観確認 | [8 empty] | 傷や凹み、汚れ、腐食、破損がないこと
2 周辺確認 | [8 empty] | 蓄電システム周辺に、ガス等の臭気や、引火物がないこと
3 据付け確認 | 据付け確認 | [7 empty] | 4箇所の据付穴の基礎とアンカーベースの間に、角スペーサーが挿入されており、さらに、ワッシャー、ナットでしっかりと締め付けてあること
4 配管確認 | 配管確認 | [7 empty] | PF管を端子台の所定の位置にしっかりと固定していること
5 ケーブル確認 | ケーブル確認 | [7 empty] | 施工説明書記載のケーブルを使用していること
6 端子台、コネクタの接続確認 | 端子台、コネクタの接続確認 | [7 empty] | ・端子台に接続されている電線が誤配線なく接続されていること ・端子台の結線ネジが指定のトルクで固定されている ・各電線の被覆が端子台に噛み込んでいないこと ・弱電系コネクタがしっかりと接続されていること
7. 蓄電システムの試運転
①設定値の確認
設定項目 | [15 empty] | 初期値 | [6 empty] | 設定値
契約ブレーカー値 | [15 empty] | 制限なし
②整定値の確認
整定項目 | [15 empty] | 初期値 | [7 empty] | 整定値
OVR | [15 empty] | 115V/1.0秒 | [7 empty] | (V) (秒)
UVR | [15 empty] | 80V/1.0秒 | [7 empty] | (V) (秒)
OFR | [11 empty] | 50Hz |  |  |  | 51.0Hz/1.0秒 | [7 empty] | (Hz) (秒)
[12 empty] | 60Hz |  |  |  | 61.2Hz/1.0秒 | [7 empty] | (Hz) (秒)
UFR | [11 empty] | 50Hz |  |  |  | 48.5Hz/1.0秒 | [7 empty] | (Hz) (秒)
[12 empty] | 60Hz |  |  |  | 58.2Hz/1.0秒 | [7 empty] | (Hz) (秒)
受動的方式 | [15 empty] | 10度
復帰時間（復帰時間の変更は電力会社の要求に応じる） | [15 empty] | 300秒
③各動作の確認（ 室内リモコンで確認）
試運転結果 | [24 empty] | チェック ✓
蓄電池充電検出完了
蓄電池放電検出完了
太陽光発電検出完了
自立運転検出完了
停電復帰動作検出完了
8. 蓄電システム設置日の確認
蓄電システム 設置日 | [12 empty] | 年 月 日
9. お客様への説明
ご説明事項 | [24 empty] | チェック ✓
1 |  |  | 各運転モードの説明と設定方法を説明しました
2 |  |  | 充電開始時間及び放電開始時間の設定方法を説明しました
3 |  |  | 停電時の家電製品利用時の注意事項及びその他重要な注意事項を説明しました
①
⑤
④
②
③

## 設置写真
蓄電システムの設置環境写真例 | お客様欄
筐体内部の設置状況（PCS・蓄電ユニット） がわかる写真 | 写真貼付位置
蓄電池 シリアル情報の写真例 | お客様欄
蓄電池のシリアル情報が確認出来る写真 | 写真貼付位置
パワコン シリアル情報の写真例 | お客様欄
パワコンのシリアル情報が確認出来る写真 | 写真貼付位置